## 稳态精度测试
实验室稳态精度测试记录表
测试日期： |  |  | 测试人员： | Tian Qiyuan
电源电压： | 240V AC |  | 参考仪器： | Fluke 万用表
负载设备： | 3× FESTO Bank 3 (84W 230V~ each) |  | 被测设备： | TOWSMR1-40 → STM32WB
总可用功率： | ~275W (3×92W) |  | 数据读取： | Grafana + STM32 LCD
设备参数：每组 Bank 3 含 R7=4400Ω, R8=2200Ω, R9=1100Ω（并联开关），3 组 Bank 之间也并联
测试点设计（10 个负载工况，覆盖 0~275W）
测试点 | 操作说明 | 等效电阻 (Ω) | 理论电流 (A) @240V | 理论功率 (W) @240V | 负载 百分比 | 测试目的
TP0 空载 | 全部断开 | ∞ | 0 | 0 | 0% | 零点校准
TP1 | Bank1: R7 only | 4400 | 0.055 | 13.1 | 5% | 极小负载
TP2 | Bank1: R9 only | 1100 | 0.218 | 52.4 | 19% | 小负载
TP3 | Bank1: 全部 | 629 | 0.382 | 91.6 | 33% | 单组满载
TP4 | Bank1全 + Bank2:R9 | 400 | 0.6 | 144 | 52% | 中等负载
TP5 | Bank1全 + Bank2全 | 314 | 0.764 | 183.3 | 67% | 双组负载
TP6 | Bank1全+Bank2全 +Bank3:R9 | 244.4 | 0.982 | 235.6 | 86% | 高负载
TP7 | Bank1全+Bank2全 +Bank3:R8+R9 | 220 | 1.091 | 261.8 | 95% | 高负载
TP8 | 3组 Bank 全部 | 209.5 | 1.145 | 274.9 | 100% | 最大负载（近满载）
TP9 | Bank1:R8 + Bank2:R7 | 1466.7 | 0.164 | 39.3 | 14% | 跨组小负载验证
* 等效电阻为并联计算值，理论功率 = 240² / R_eq。实际电压可能偏离240V，以Fluke读数为准。
稳态精度测试数据（每个测试点重复 3 次取平均，黄色格填写实测数据）
测试点 | 操作 | Fluke 电压(V) | Fluke 电流(A) | Fluke 功率(W) | Grafana 电压(V) | Grafana 电流(A) | Grafana 功率(W) | STM32 LCD 电压(V) | STM32 LCD 电流(A) | STM32 LCD 功率(W) | 电压误差 Grafana(%) | 电流误差 Grafana(%) | 功率误差 Grafana(%) | 备注
TP0 空载 | 全断开 | 238.4 | 0.002 | 0.47 | 238.7 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0.12584 | 100 | 100
|  | 238.4 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 0.041946 | N/A | N/A
|  | 238.2 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 0 | 238.6 | 0 | 0 | 0.083963 | N/A | N/A
| 平均值 | 238.3333 | 0.00066667 | 0.15667 | 238.5333 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0.083916 | 100 | 100
TP1 | B1:R7 | 238 | 0.054 | 12.85 | 238.3 | 0.06 | 15 | 238.2 | 0.06 | 14.8 | 0.12605 | 11.1111 | 16.7315 | 在低负载工况（<15W）下，由于电流采样分辨率限制（0.01A），电流和功率的相对误差较大（>10%）；
|  | 238.2 | 0.054 | 12.86 | 238.4 | 0.06 | 15 | 238.4 | 0.06 | 15 | 0.083963 | 11.1111 | 16.6407
|  | 238.1 | 0.054 | 12.86 | 238.2 | 0.06 | 14.8 | 238.1 | 0.06 | 14.6 | 0.041999 | 11.1111 | 15.0855
| 平均值 | 238.1 | 0.054 | 12.8567 | 238.3 | 0.06 | 14.9333 | 238.2333 | 0.06 | 14.8 | 0.084004 | 11.1111 | 16.1526
TP2 | B1:R9 | 238.2 | 0.216 | 51.45 | 238.5 | 0.21 | 52.2 | 238.3 | 0.21 | 52.1 | 0.12594 | 2.7778 | 1.4577
|  | 238 | 0.215 | 51.17 | 238.2 | 0.21 | 52.2 | 238.2 | 0.21 | 52.2 | 0.084034 | 2.3256 | 2.0129
|  | 238.1 | 0.215 | 51.19 | 238.4 | 0.21 | 52.2 | 238.4 | 0.21 | 52.2 | 0.126 | 2.3256 | 1.973
| 平均值 | 238.1 | 0.21533 | 51.27 | 238.3667 | 0.21 | 52.2 | 238.3 | 0.21 | 52.1667 | 0.11199 | 2.4763 | 1.8146
TP3 | B1:全部 | 238.1 | 0.378 | 90 | 238.4 | 0.38 | 90.8 | 238.2 | 0.38 | 90.5 | 0.126 | 0.5291 | 0.88889
|  | 238 | 0.378 | 89.9 | 238 | 0.38 | 90.8 | 238.2 | 0.38 | 90.8 | 0 | 0.5291 | 1.0011
|  | 238.4 | 0.378 | 90.1 | 238.6 | 0.38 | 90.9 | 238.7 | 0.38 | 91.2 | 0.083893 | 0.5291 | 0.8879
| 平均值 | 238.1667 | 0.378 | 90 | 238.3333 | 0.38 | 90.8333 | 238.3667 | 0.38 | 90.8333 | 0.069963 | 0.5291 | 0.92597
TP4 | B1全+B2:R9 | 238 | 0.595 | 141.6 | 238.4 | 0.59 | 142.5 | 238.3 | 0.59 | 142.5 | 0.16807 | 0.84034 | 0.63559
|  | 238.1 | 0.595 | 141.7 | 238.2 | 0.59 | 142.3 | 238.2 | 0.59 | 142.3 | 0.041999 | 0.84034 | 0.42343
|  | 238 | 0.595 | 141.6 | 238.3 | 0.59 | 142.3 | 238.3 | 0.59 | 142.6 | 0.12605 | 0.84034 | 0.49435
| 平均值 | 238.0333 | 0.595 | 141.6333 | 238.3 | 0.59 | 142.3667 | 238.2667 | 0.59 | 142.4667 | 0.11204 | 0.84034 | 0.51779
TP5 | B1全+B2全 | 237.9 | 0.757 | 180.1 | 238.2 | 0.75 | 180.3 | 237.9 | 0.75 | 180.3 | 0.1261 | 0.9247 | 0.11105
|  | 238 | 0.757 | 180.2 | 238.3 | 0.76 | 181.1 | 238.3 | 0.76 | 181.1 | 0.12605 | 0.3963 | 0.49945
|  | 237 | 0.755 | 178.9 | 237.3 | 0.75 | 179.6 | 237.1 | 0.75 | 179.3 | 0.12658 | 0.66225 | 0.39128
| 平均值 | 237.6333 | 0.75633 | 179.7333 | 237.9333 | 0.75333 | 180.3333 | 237.7667 | 0.75333 | 180.2333 | 0.12625 | 0.66109 | 0.33392
TP6 | B1全+B2全 +B3:R9 | 237.8 | 0.973 | 231.4 | 237.1 | 0.97 | 230.2 | 238.2 | 0.97 | 232.3 | 0.29437 | 0.30832 | 0.51858
|  | 238 | 0.974 | 231.8 | 238.3 | 0.97 | 232.6 | 238.3 | 0.97 | 232.2 | 0.12605 | 0.41068 | 0.34513
|  | 237.8 | 0.973 | 231.4 | 238.1 | 0.97 | 232.1 | 238.2 | 0.97 | 232.2 | 0.12616 | 0.30832 | 0.30251
| 平均值 | 237.8667 | 0.97333 | 231.5333 | 237.8333 | 0.97 | 231.6333 | 238.2333 | 0.97 | 232.2333 | 0.18219 | 0.34244 | 0.38874
TP7 | B1全+B2全 +B3:R8+R9 | 238 | 1.082 | 257.5 | 238.5 | 1.08 | 258.7 | 238.4 | 1.08 | 258.7 | 0.21008 | 0.18484 | 0.46602
|  | 238.4 | 1.084 | 258.4 | 238.6 | 1.08 | 259.1 | 238.7 | 1.08 | 259.2 | 0.083893 | 0.369 | 0.2709
|  | 238.3 | 1.084 | 258.3 | 238.7 | 1.08 | 259.2 | 238.5 | 1.08 | 258.8 | 0.16786 | 0.369 | 0.34843
| 平均值 | 238.2333 | 1.0833 | 258.0667 | 238.6 | 1.08 | 259 | 238.5333 | 1.08 | 258.9 | 0.15394 | 0.30762 | 0.36178
TP8 | 3组全开 | 238.1 | 1.138 | 270.9 | 238.4 | 1.14 | 272 | 238.6 | 1.14 | 272.2 | 0.126 | 0.17575 | 0.40605
|  | 238 | 1.137 | 270.6 | 238.4 | 1.14 | 272 | 238.4 | 1.14 | 271.4 | 0.16807 | 0.26385 | 0.51737
|  | 238 | 1.137 | 270.6 | 238.4 | 1.14 | 271.9 | 238.5 | 1.14 | 271.9 | 0.16807 | 0.26385 | 0.48041
| 平均值 | 238.0333 | 1.1373 | 270.7 | 238.4 | 1.14 | 271.9667 | 238.5 | 1.14 | 271.8333 | 0.15404 | 0.23448 | 0.46795
TP9 | B1:R8+B2:R7 | 238.7 | 0.164 | 39.1 | 239.1 | 0.16 | 40.2 | 239.2 | 0.16 | 40.2 | 0.16757 | 2.439 | 2.8133
|  | 239 | 0.164 | 39.2 | 239.3 | 0.16 | 40.2 | 239.3 | 0.16 | 40.2 | 0.12552 | 2.439 | 2.551
|  | 239.1 | 0.164 | 39.2 | 239.3 | 0.16 | 40.2 | 239.3 | 0.16 | 40.2 | 0.083647 | 2.439 | 2.551
| 平均值 | 238.9333 | 0.164 | 39.1667 | 239.2333 | 0.16 | 40.2 | 239.2667 | 0.16 | 40.2 | 0.12558 | 2.439 | 2.6384
精度汇总（基于各测试点平均值，排除空载）
指标 | 电压 (%) | 电流 (%) | 功率 (%)
平均误差 | 0.12444 | 2.1046 | 2.6224
最大误差 | 0.18219 | 11.1111 | 16.1526
最小误差 | 0.069963 | 0.23448 | 0.33392
判定（<5% 合格） | ✅ 合格 | ❌ 不合格 | ❌ 不合格
额定工作范围精度汇总（TP2~TP8，>50W，排除极小负载）
指标 | 电压 (%) | 电流 (%) | 功率 (%)
平均误差 | 0.13006 | 0.7702 | 0.68724
最大误差 | 0.18219 | 2.4763 | 1.8146
最小误差 | 0.069963 | 0.23448 | 0.33392
判定（<5% 合格） | ✅ 合格 | ✅ 合格 | ✅ 合格
分析：在极小负载（TP1: 13W, TP9: 39W）下，由于电流采样分辨率为0.01A，当实际电流仅0.054A时，0.006A的绝对误差导致11%的相对误差。在系统额定工作范围（>50W）内，所有参数误差均低于2.5%，满足光伏监控精度要求。

## 动态响应测试
动态响应测试记录表
测试方法：快速切换电阻开关，记录功率变化时刻和系统各环节响应时间
计时方法：Grafana 面板时间戳对比 + 手机秒表辅助
测试 编号 | 切换操作 （从 → 到） | 预期功率变化 (W → W) | 切换时刻 (hh:mm:ss) | STM32 LCD 响应时间(s) | Grafana 响应时间(s) | 实际功率变化 (W → W) | 实际电流变化 (A → A) | 备注
D1 | 空载 → B1:R9 (突加负载) | 0 → ~52 |  | 11.44 | 20.09 | 0 → ~52.5 | 0 → ~0.22 | 单电阻突加
D2 | B1:R9 → B1全 (增加负载) | ~52 → ~92 |  | 6.42 | 14.72 | 25.5→91.1 | 0.22 → 0.38 | 组内增加
D3 | B1全 → B1全+B2全 (倍增负载) | ~92 → ~183 |  | 14.07 | 22.53 | 91.1→181.4 | 0.38→0.76 | 翻倍负载
D4 | B1全+B2全 → 3组全开 (加至满载) | ~183 → ~275 |  | 8.42 | 22.38 | 181.4→271.5 | 0.76→1.13 | 满载
D5 | 3组全开 → B1全 (大幅减载) | ~275 → ~92 |  | 7.57 | 16.37 | 271.5→91.1 | 1.13→0.38 | 大幅突卸
D6 | B1全 → 空载 (完全卸载) | ~92 → 0 |  | 9.17 | 17.62 | 91.1→0 | 0.38→0 | 完全卸载
D7 | 空载 → 3组全开 (冷启动满载) | 0 → ~275 |  | 14.02 | 22.19 | 0→271.1 | 0→1.13 | 最大阶跃
D8 | 3组全开 → 空载 (满载突卸) | ~275 → 0 |  | 13.44 | 22.05 | 271.1→0 | 1.13→0 | 最大阶跃
D9 | B1:R8 → B1:R7+R9 (组内快切) | ~26 → ~65 |  | 6.92 | 14.67 | 27.1→64.9 | 0.11→0.27 | 快速切换
D10 | 远程分闸(ON→OFF) | 有功率 → 0 |  | 10.77 | 25.5 | 64.6→0 | 0.27→0 | 远程控制
D11 | 远程合闸(OFF→ON) | 0 → 恢复 |  | 9.26 | 10.39 | 0→64.6 | 0→0.27 | 远程控制
重复测试（选择 3 个关键场景各重复 3 次）
测试编号 | 场景 | 第1次 STM32(s) | 第1次 Grafana(s) | 第2次 STM32(s) | 第2次 Grafana(s) | 第3次 STM32(s) | 第3次 Grafana(s) | 平均 Grafana(s)
R1 | 空载→B1:R9 | 11.25 | 22.43 | 10.84 | 22.3 | 9.18 | 20.68 | 21.8033
R2 | 空载→3组全开 | 13.6 | 24.9 | 13.8 | 24.72 | 10.16 | 21.1 | 23.5733
R3 | 3组全开→空载 | 8.86 | 17.47 | 8.62 | 18.53 | 14.55 | 25.44 | 20.48
响应时间汇总
指标 | STM32 LCD (s) | Grafana (s)
平均响应时间 | 10.1633 | 19.18
最大响应时间 | 14.07 | 22.53
最小响应时间 | 6.42 | 14.67
远程控制分闸 | 10.77 | 25.5
远程控制合闸 | 9.26 | 10.39
端到端延迟(MQTT→Grafana) | - | 9.0167

## 远程控制测试
远程控制（分闸/合闸）测试记录表
测试方法：Node-RED Dashboard (localhost:1880/ui) 发送 ON/OFF 命令 → MQTT → A7670E → STM32 → Zigbee → Breaker
测试编号 | 负载条件 | 命令 | 发送时刻 (hh:mm:ss) | 断路器动作 时刻(hh:mm:ss) | 响应时间 (s) | Grafana状态 更新(s) | 备注
C1 | 空载 | OFF 分闸 |  |  | 0.48 | 10.25 | 观察断路器动作
C2 | 空载 | ON 合闸 |  |  | 0.44 | 22.63 | 观察断路器动作
C3 | 空载 | OFF 分闸 |  |  | 0.48 | 5.42 | 第2次，验证一致性
C4 | 空载 | ON 合闸 |  |  | 0.58 | 20.72 | 第2次
C5 | B1全(~92W) | OFF 分闸 |  |  | 0.48 | 5.48 | 带负载分闸，观察电弧
C6 | B1全(~92W) | ON 合闸 |  |  | 0.43 | 8.96 | 带负载合闸
C7 | 2组全(~183W) | OFF 分闸 |  |  | 0.36 | 6.63 | 大负载分闸
C8 | 2组全(~183W) | ON 合闸 |  |  | 0.53 | 5.35 | 大负载合闸
C9 | 空载 | OFF→ON 快速 |  |  |  |  | 间隔<1s，约4/5次正常响应，偶发命令丢失
C10 | 空载 | ON→OFF 快速 |  |  |  |  | 间隔<1s，约4/5次正常响应，偶发命令丢失
远程控制汇总
指标 | 空载 | 带负载
平均分闸响应 (s) | 0.48 | 0.42
平均合闸响应 (s) | 0.51 | 0.48
Grafana 状态更新 (s) | 14.755 | 6.605
连续操作是否正常 | 约80%成功率 | 约80%成功率

## 测试步骤指南
实验室测试操作指南
设备清单
STM32WB5MM 开发板 + A7670E 4G 模块
TOWSMR1-40 Zigbee 智能断路器
3× FESTO Bank 3 电阻箱 (各含 R7=4400Ω, R8=2200Ω, R9=1100Ω)
Fluke 万用表（电压档 + 电流档各一台，或一台分两次测）
笔记本电脑（运行 Docker: Node-RED + InfluxDB + Grafana + PostgreSQL）
手机（秒表 App）
实验前检查
1 | Docker 容器全部运行：docker ps 确认 4 个容器正常
2 | STM32 上电，LCD 显示数据，Zigbee 配对成功
3 | Node-RED (localhost:1880) 能收到 device_001 的 MQTT 数据
4 | Grafana (localhost:3000) 选择 device_001 有实时数据
5 | Fluke 万用表电池充足，档位正确
接线方式
电源侧 | 240V AC 壁插 → 智能断路器 TOWSMR1-40 (Line 侧)
负载侧 | 断路器 (Load 侧) → FESTO Bank 3 端子 5 (输入)
负载回路 | Bank 3 端子 6 (输出) → AC 回线（3组Bank并联接在同一对端子）
Fluke 电压 | 并联在断路器 Load 侧两端（或 Bank 端子 5-6）
Fluke 电流 | 串联在断路器 Load → Bank 输入之间（断开一根线串入）
测试一：稳态精度（约 40 分钟）
1 | 断开所有电阻开关，记录空载电压
2 | 按测试点表顺序逐步闭合开关（TP1→TP9）
3 | 每个测试点等 30 秒稳定，然后同时读取：
a) Fluke 电压表读数
b) Fluke 电流表读数（功率 = V × I 手算或用Fluke功率档）
c) Grafana 面板上的 voltage / current / power
d) STM32 LCD 上显示的 voltage / current / power
4 | 每个点重复 3 次，在黄色格中填写数据
5 | 误差自动计算，完成后检查汇总表
测试二：动态响应（约 20 分钟）
1 | Grafana 设置为 Last 5 minutes + 5s 自动刷新
2 | 按场景表快速切换开关，同时启动手机秒表
3 | 观察 STM32 LCD 何时变化（秒表记录）
4 | 观察 Grafana 何时变化（秒表记录，或看面板时间戳）
5 | 重点场景重复 3 次取平均
测试三：远程控制（约 15 分钟）
1 | 打开 Node-RED Dashboard (localhost:1880/ui)
2 | 选择 device_001，点击 OFF 按钮
3 | 听/看断路器动作声音/指示灯，秒表记录响应时间
4 | 观察 Grafana status 面板何时更新
5 | 分别在空载和带负载条件下测试
6 | 测试快速连续操作（OFF→ON→OFF）
安全注意事项
⚠️ | 240V 交流电有触电危险！切勿触摸裸露导体和接线端子
⚠️ | 每次改变接线前必须断开电源总开关
⚠️ | 3组Bank全开时总功率约252W，电阻会发热，避免长时间满载
⚠️ | Fluke 电流表串联接线时确保档位正确（A档，非mA档）
⚠️ | STM32 断电后需重新配对断路器（Zigbee 状态不持久化，约20秒）
⚠️ | 笔记本不能待机，否则 Docker 暂停数据丢失